泉州师范学院保卫处文件

保卫〔2015〕4号

转发市教育局、市消防工作联席会议关于印发

人员密集场所等四类场所排查整治标准的通知

各单位：

现将市教育局（泉教办安〔2015〕43号）和市消防工作联席会议《关于印发人员密集场所等四类场所排查整治标准的通知》（〔2015〕4号）转发给你们，请结合省教育厅《关于在全省教育系统深入开展夏季消防检查工作的通知》（闽教安[2015]14号）文件精神和本单位实际，逐项开展排查整治，建立安全台账，并于7月3日前把《校园安全隐患排查整改情况表》纸质和电子版报送保卫处安全科。联系电话：22919626，邮箱：261987619@qq.com。

附件：《转发市消防工作联席会议关于印发人员密集场所等四类场所排查整治标准的通知》（泉教办安〔2015〕43号）

泉州师范学院保卫处

2015年6月23日

抄送：校领导、存档（2）。

泉州师范学院保卫处                    2015年6月23日印发

附件：

转发市消防工作联席会议关于印发人员密集场所等

四类场所排查整治标准的通知

泉教办安〔2015〕43号

各县（区、市）教育局，泉州开发区社会事业局、台商投资区教育文体旅游局，市属各高等院校、中等职业学校、中小学、幼儿园：

现将市消防工作联席会议《关于印发人员密集场所等四类场所排查整治标准的通知》（〔2015〕4号）转发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

附件：《关于印发人员密集场所等四类场所排查整治标准的通知》（〔2015〕4号）

泉州市教育局办公室

2015年6月15日

泉州市教育局办公室                  2015年6月15日印发

泉教办安〔2015〕43号附件：

关于印发人员密集场所等四类场所

排查整治标准的通知

〔2015〕4号

市消防工作联席会议各成员单位：

省政府于5月16日部署了夏季消防检查工作，为规范社会单位排查整治标准，市消防联席会议制定了人员密集场所，劳动密集型企业，易燃易爆危险品生产、经营、储存，文物古建筑等四类别单位、场所火灾隐患排查整治标准。各行业主管部门及有关单位要逐行业、逐系统组织开展行业自查。要通过发布通告、组织召开会议、举办消防安全培训班等形式，动员督促单位对照标准排查整治。现将《人员密集场所等四类场所排查整治标准》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

附件：1. 人员密集场所排查整治标准

2. 劳动密集型企业排查整治标准

3. 易燃易爆危险品生产、经营、储存场所排查整治标准

4. 文物古建筑排查整治标准

2015年5月26日

附件1：

人员密集场所排查整治标准

1.单位消防行政许可及备案情况

人员密集场所依法取得消防机构行政许可、备案（包括消防设计审核、竣工验收、备案抽查、开业前消防安全检查）。

2.明确消防安全责任

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）和《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）的要求，（1）明确单位法定代表人或主要负责人为本单位消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作，根据需要确定消防安全管理人；（2）明确消防安全工作归口管理职能部门及专（兼）职消防人员，具体负责实施和组织落实本单位的消防安全管理工作；（3）实行并落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。

3.制定消防安全制度

（1）制定符合单位实际的消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并公布实施。制度内容按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）第18条执行。

（2）制定顾客或消费者入店（场）消防安全逃生须知、逃生通道卡片、定期宣传消防安全逃生基本知识等制度。

4.加强用火管理

（1）禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，严格实行动火证管理制度，落实现场监护人，并落实相应的消防安全措施。

（2）公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工。

5.加强用电管理

（1）凡在防爆、防潮、防尘的场所安装电气设备时，必须符合安全要求；

（2）凡能发热起火的电气设备（各种镇流器、变压器等）不准直接安装在可燃的材料上；

（3）凡安装和修理电气设备，必须遵守有关电气规定和技术规范，不准违章作业；

（4）凡安装临时电气设备，必须符合临时要求，并经单位消防安全管理部门批准，用后应彻底拆除，如较长时间使用，必须正式安装。

6.制定灭火和应急疏散预案

单位应根据不同的楼层、场所、部位制定相应的灭火和应急疏散预案，预案应包括下列内容：

（1）组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

（2）报警和接警处置程序；

（3）应急疏散的组织程序和措施；

（4）扑救初起火灾的程序和措施；

（5）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

7.按照处置程序开展演练

消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并根据演练情况不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，至少每年组织一次演练。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

8.消防设施和器材设置

（1）火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内（外）消火栓、防排烟设施、应急广播系统、防火分隔设施、消防电梯等消防设施的设置应符合消防技术规范要求。

（2）灭火器配置数量充足、选型正确；放置位置明显，便于取用。

9.消防设施和器材维护管理

（1）设有自动消防设施的单位应与具有维修保养资格的企业签订《自动消防设施维修保养合同》，并按照《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求进行维修保养。

（2）灭火器检查、消火栓试压，自动消防设施、供水系统检查及设施运行情况记录齐全。

10.火灾自动报警系统维护管理

（1）单位每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常，并填写系统运行日登记表，每季度检查系统的各个功能是否正常，并填写季度登记表。

（2）火灾探测器投入运行两年后，应每隔三年全部清洗一遍，对于使用环境条件较差的应每年清洗一遍，清洗应送专业维修企业进行。

（3）清洗后应做响应阀值及其他必要的功能试验，合格的方可继续使用。

11.自动喷水灭火系统维护管理

（1）负责系统维护管理的专职人员每日必须巡检责任区内所有供水总控制阀、报警控制阀极其附属组件，进行外观检查和水压检查，保证系统处于无故障状态。

（2）消防水泵应每月启动运转一次，确保运转正常。

（3）每季度应利用报警控制阀旁的放水试验阀进行一次供水水流试验，以验证系统的供水能力。

（4）室外水泵接合器的接口与配套附件应每月检查一次，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

（5）每月应对喷头进行外观检查，发现不正常的喷头应及时更换。

（6）每月应对管道上的水流指示器进行试验，利用末端试水装置排水，检查其是否能及时报警。

（7）消防用的蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查一次，核对其消防水位及气压水罐的气体压力，并对保证消防储备水不被他用的措施进行检查，发现有故障，应及时修理。

12.机械防排烟设施维护管理

（1）每半年进行一次风机试运行试验，检查送风机和排烟风机在正常供电条件和人为突然断电情况下能否正常运转，风机试运转的时间不得少于30分钟。

（2）防火阀、排烟防火阀平时处于工作状态；每半年进行一次手动、电动运行试验。

（3）送风口、排烟口平时处于关闭状态，每半年进行一次手动、电动及远距离开启运行试验。

13.消防安全疏散设施设置

（1）安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向符合要求；疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡；火灾事故应急照明设置符合要求，完整好用。

（2）经营和生产期间，疏散通道、疏散楼梯、安全出口保持畅通，不得堵塞、占用、锁闭、分隔，公共区域的外窗、通道不得设置影响灭火救援的铁栅栏、广告（障碍物）；常闭式防火门保持常闭状态，并落实责任制。

（3）人员密集场所的疏散门应当安装推闩式疏散门、安全控制与报警逃生门锁系统。

14.消防安全疏散设施管理

（1）每日应对所有的疏散通道和安全出口进行检查一次，确保畅通。

（2）每周应进行防火门的开关、防火卷帘的升降、应急灯的指示和疏散指示标志的方向及供电情况检查，确保指示标志指示方向与人员疏散方向一致并完好有效。

（3）每半年应对防火门的铰链、闭门器及防火卷帘的轨道、卷门机轴进行润滑保养。

（4）每年应对应急灯和疏散指示标志进行功能和安全性检查，并进行充放电试验，保证亮度不低于0.5LX。

15.消防控制室（值班室）设置

（1）设有自动消防设施的单位应设消防控制室（或消防监控中心），其设置应符合技术规范要求，其他单位应设值班室；消防控制室（值班室）应设可直接拨打“119”报警电话及单位通讯联络。（2）消防控制室（值班室）宜设在建筑首层或地下一层，防火分隔符合规范要求，并应设直通室外的安全出口，门上应设“消防控制室（值班室）”标志灯或标志牌。（3）应在醒目位置悬挂《消防控制室管理及应急程序》。

16.消防控制室（值班室）管理

消防控制室操作（值班）人员应熟记并严格落实《消防控制室管理及应急程序》。

（1）消防控制室必须24小时设专人值班，每班不应少于2人，每班连续工作时间不应超过12小时。

（2）消防控制室操作（值班）人员应经常对消防控制室设备及通讯器材等进行检查，定期做好各系统功能试验并记录齐全，确保消防设施各系统运行状况良好。

（3）消防控制室（值班室）人员应做好交接班工作，认真填写值班记录。

17.消防标识设置要求

单位应根据自身实际分别设置下列标识：

（1）消防安全布局标识；

（2）消防设施标识；

（3）危险场所标识；

（4）消防安全疏散标识；

（5）消防宣传标识。

消防标识应当醒目、简练、美观。夜间营业的人员密集场所应设置灯光或自蓄发光型标识。

18.消防标识维护管理

（1）单位应加强对消防标识的维护管理，如有破损、模糊、缺失的，应及时更换、翻新。（2）消防设施器材标识需要标明维护责任人、检查维护时间的，维护责任人变更及每次检查维护后，应及时更新。（3）国家标准及本标准对消防标识有规格、尺寸规定的，应按照规定制作；没有规定的，可由单位根据自身实际自行规定。

19.消防安全培训

（1）单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训，人员密集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。（2）单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。（3）消防控制室的值班、操作人员应当经公安消防机构培训合格后持证上岗，熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》。电气焊工、电工、锅炉工、电梯维修工、仓库保管员等特殊工种人员要经有关部门培训合格后持证上岗。

20.建立健全消防档案

消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新录入“户籍化”消防安全管理信息系统。

- 附件3：

易燃易爆危险品生产、经营、储存场所

排查整治标准

1.新建、改建、扩建的场所是否依法申报并经过相关行业主管部门审批，设施设备是否经过安全检测；

2.各类安全制度、操作规程是否制定，防护措施是否落实，重点部位是否设置消防安全标识，重点工种操作人员是否持证上岗；

3.是否与其它场所保持安全间距，是否落实防火防爆技术要求，疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通，防火间距是否被占用，是否设置在人员密集场所、居民区内；

4.安全疏散指示标志、消防应急照明、灭火设施及器材配置是否按要求设置，是否保持完好有效；

5.是否制定灭火和应急疏散预案，是否定期演练；

6.消防控制室（值班室）值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录，重点部位员工在岗在位情况；

7.防火巡查、火灾隐患的整改以及防范措施落实情况；

8.消防水源情况，各类灭火用药剂、材料、油料等是否齐备充足；室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况；

9.电气线路、设备是否符合防火防爆要求，有无违章使用情况等；

10.水泵房、配电室、各种机房、易燃易爆物品库房等消防安全重点部位的管理情况；

11.压力容器、管道、工艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效，防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况；

12.有无违章动火情况。

13.其他违法行为和火灾隐患。

| 校园安全隐患排查整改情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 填报日期： 填报人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 单位（部位） | 存在问题 | 整改情况 |  |  |  | 主要负责人 |  |  |
|  |  |  | 已采取 的措施 | 下一步 措施 | 是否有望在近期 内得到解决 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  |  |  |  | 是，拟解决时限 | 否，存在的主要 困难 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.请各单位于7月3日前通过邮件（261987619@qq.com）将台帐报送给保卫处，近期省教育厅校园安全工作检查组到校检查时需汇报；2.栏目大小可根据实际调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |